大部分中央空调的主机有自动加载和卸载的功能，且主机有螺杆式、活塞式、离心式等多种机型，不全是平方转矩负载，对其进行节电改造投资大，投资回收期长，一般不改动空调的主机。
　　
因此，中央空调节能改造主要把目光集中在了循环系统上。如果对循环系统进行节电改造，使主机也能间接节电，将是一个很好的中央空调节能方案。事实证明，通过对冷冻泵与冷却泵的合理化控制，不但循环系统本身可节能30～60%，而且可以促进主机间接节能5～10%。中央空调系统中的循环系统、冷却泵与冷冻泵除个别小型机型外，大部分为多泵，随着天气变化而启动不同数量的泵，即：气温高时多开泵，气温低时少开泵，表面上看已经采取了节能手段，但是有些情况是没有办法解决的，例如开一台泵不够开两台泵浪费的问题，开0.7台泵就能满足的情况，但只能开一台泵而造成浪费。中央空调节能系统就是以冷冻水与冷却水的进出水温度为控制依据，对冷冻泵、冷却泵及送风系统的风机进行变频控制，使中央空调系统始终运行在最佳的状态，从而达到节电的目的。
　　
中央空调节能改造措施-降低冷却水温度
　　
由于冷却水温度越低，冷机的制冷系数就越高。冷却水的供水温度甸上升1摄氏度，冷机的COP下降近4%。降低冷却水温度就需要加强冷却塔的运行管理。首先，对于停止运行的冷却塔，其进出水管的阀门应该关闭；否则，因为来自停开的冷却塔的水温度较高，混合后的冷却水水温就会提高，冷机的制冷系数就减低了。其次，冷却塔使用一段时间后，应及时检修，否则冷却塔的效率会下降，不能充分地为冷却水降温。
　　
中央空调节能改造措施-提高冷冻水温度
　　
冷冻水温度越高，冷机的制冷效率就越高。冷冻水供水温度提高1摄氏度，冷机的制冷系数可提高3%，所以在日常运行中不要盲目降低冷冻水温度。首先，不要设置过低的冷机冷冻水设定温度。其次一定要关闭停止运行的冷机的水阀，防止部分冷冻水走旁通管路，否则，经过运行中的冷机的水量就会减少，导致冷冻水的温度被冷机降到过低的水平。
　　
中央空调节能改造措施-新风系统的节能设计
　　
新风系统的合理使用，也可以有效地控制能耗使用量。在满足卫生条件的情况下，减少新风量或根据实际需要采用变风量系统进行调节。有排风系统的，利用室内能量对新风进行预热与预冷处理（即热回收技术）等都能够有效减少空调系统的能耗。
　　
中央空调节能方案投资回报分析：
　　
冷冻泵及冷却泵功率均为4.5kw，由于开机运行1台不等，即冷却泵运行总功率为4.5KW×3=13.5KW，以节电率40%计算：
　　
改造前每小时耗电：13.5kw×1h×0.9=12.15(度)(功率负荷系数:0.9)
　　
改造后每小时耗电：13.5kw×1h×（1-35%）=8.78(度)
　　
每小时省电：149度-97度=3.38(度)
　　
每月节省费用（电价:0.9元/度）: 3.38度×12小时×30天×0.9元/度=1095(元)
　　
全年节省费用按开机12个月计：1095元×12=13141(元)
　　
可以看出，中央空调在进行节能改造以后，全年节省电费在1.3万元左右，经济效益不言而喻。中央空调节能方案从空调本身着手外，我们还可以合理设计围护结构的构造，提高房屋门窗的密闭性；室外温度较低时（尤其在夜间），注意房间的通风；白天注意采用遮阳措施；空调运行时尽量关闭门窗等措施，这样在空调系统的任何负荷条件下，都能既确保中央空调系统的舒适性，又能实现空调系统的最大节能。舒适100网